  [image: image1.png]


      
РКН1-40А в дальнейшем прибор предназначен для контроля напряжения в сети 220В, и отключения нагрузки при выходе напряжения за установленные границы с последующим автоматическим включением, если напряжение восстановится до нормального значения. Прибор имеет регулируемые параметры, такие как: отсечка по верхнему пределу входящего напряжения, отсечка по нижнему пределу входящего напряжения, время повторного включения. Также прибор имеет корректировку показаний вольтметра и память последнего аварийного срабатывания.
Для уменьшения искрения контактов и увеличения срока службы реле прибора, коммутация нагрузки осуществляется максимально близко к моменту перехода синусоиды через ноль.
Технические характеристики:

Рабочее напряжение                                    - 100 – 400В
Температура окружающей среды                 - 0 – (+50)С
Максимальный ток нагрузки                       - 40А (250В)
Время отключения по верхнему пределу     -  40мс. (0,04сек.)
Время отключения по нижнему пределу     - 800мс. (0,8сек.)
Погрешность вольтметра                             - 1В
Потребляемая мощность                              - 3Вт
Нижний предел срабатывания                     - 120 –200В
Верхний предел срабатывания                     - 210 –280В
Время задержки включения                         - 5 – 395сек.
Память последнего аварийного срабатывания  -  есть

Корректировка   показаний  вольтметра           -  есть

Коммутация нагрузки максимально близко

при   переходе    синусоиды    через    ноль      -  есть
Все параметры сохраняются в энергонезависимой памяти, 

кроме последнего аварийного срабатывания.
        Подключение:


[image: image2.emf]РКН1- 40А

в

L N L

L N

Нагрузка

40А/220В

Сеть

220В

L N



Просмотр памяти последнего аварийного срабатывания «А»

Прибор имеет память последнего аварийного срабатывания. Для входа в просмотр памяти, кнопкой 
[image: image3.emf]в

 требуется выбрать индикацию А, затем нажать кнопку 
[image: image4.wmf] или 
[image: image5.wmf]. Прибор покажет состояние напряжения на при последнем аварийном отключении нагрузки. Для выхода из просмотра памяти, требуется нажать кнопку 
[image: image6.emf]в

, далее через 5сек. прибор выйдет в рабочий режим, или удержать кнопку 
[image: image7.emf]в

 2сек.

Установка верхней границы отсечки входящего напряжения U
[image: image8.emf]
Для входа в настройку, кнопкой 
[image: image9.emf]в

 требуется выбрать индикацию U
[image: image10.emf], затем нажать кнопку 
[image: image11.wmf] или 
[image: image12.wmf], прибор войдет в настройку (мигает правая точка). Далее кнопками 
[image: image13.wmf] и 
[image: image14.wmf] установить требуемое значение. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку 
[image: image15.emf]в

, далее через 5сек. прибор выйдет в рабочий режим, или удержать кнопку 
[image: image16.emf]в

 2сек.

Установка нижней границы отсечки входящего напряжения U
[image: image17.emf]
Для входа в настройку, кнопкой 
[image: image18.emf]в

 требуется выбрать индикацию U
[image: image19.emf], затем нажать кнопку 
[image: image20.wmf] или 
[image: image21.wmf], прибор войдет в настройку (мигает правая точка). Далее кнопками 
[image: image22.wmf] и 
[image: image23.wmf] установить требуемое значение. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку 
[image: image24.emf]в

, далее через 5сек. прибор выйдет в рабочий режим, или удержать кнопку 
[image: image25.emf]в

 2сек.

Установка времени повторного включения tП
Для входа в настройку, кнопкой 
[image: image26.emf]в

 требуется выбрать индикацию tП , затем нажать кнопку 
[image: image27.wmf] или 
[image: image28.wmf], прибор войдет в настройку (мигает правая точка). Далее кнопками 
[image: image29.wmf] и 
[image: image30.wmf] установить требуемое значение. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку 
[image: image31.emf]в

, далее через 5сек. прибор выйдет в рабочий режим, или удержать кнопку 
[image: image32.emf]в

 2сек.
Корректировка показаний вольтметра Ur 
Если   это   необходимо,   пользователь    может   самостоятельно  откорректировать   показания вольтметра  прибора.  Для  этого   требуется  нажать  и  удержать  кнопку 
[image: image33.emf]в

  примерно  4 сек.,  до появления  значения Ur , затем  нажать  кнопку 
[image: image34.wmf] или 
[image: image35.wmf], прибор войдет в корректировку (мигает левая точка). Далее кнопками 
[image: image36.wmf] и 
[image: image37.wmf] установить требуемое значение. Для  сохранения  введенной поправки вольтметра, требуется коротко нажать кнопку 
[image: image38.emf]в

.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня продажи. При выходе прибора из строя в течение гарантийного срока, изготовитель обязуется произвести ремонт в течение 14 дней с момента поступления прибора в ремонт. Либо произвести его замену, если данный прибор не подлежит ремонту.

Прибор не подлежит гарантийному ремонту в случаях указанных в данном паспорте: нарушение целостности пломбы (стикера); отсутствие упаковочной коробки или инструкции с гарантийной отметкой; наличие следов вскрытия; обнаруженных внешних повреждений корпуса, трещин, сколов; внутренних повреждений деталей;  оплавившихся клемм; не правильного подключения; присутствие воды в корпусе прибора; коррозия внутренних и внешних деталей; природных факторов (молния) и т.п. В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантия на ремонт изделия, вышедшего из строя по вине покупателя в течение гарантийного срока, может составлять от 3 до 6 месяцев или до конца гарантийного срока, в зависимости от сложности поломки. На послегарантийный ремонт  гарантия 3 месяца.

Штамп ОТК:

Дата продажи:           <<_____>>________________20____г.

                                                                                         ________________

                                                                                        (подпись)
















_1369482633.unknown

_1437852400.unknown

_1369491310.unknown

_1213032092.unknown

_1314204795.unknown

_1213032083.unknown

