
Фотореле  ФР-16t в дальнейшем прибор, предназначен для управления осветительными приборами в зависимости от освещенности окружающей среды. Имеет точную цифровую настройку уровня освещённости, регулируемый гистерезис, задержку на изменение состояния контактов (вкл./выкл.) и таймер на отключение. Также прибор имеет три режима работы on/AU/oFF. Измерение осуществляется с помощью выносного датчика высокой чувствительности (фоторезистор 5-10kOhm/0.5MOhm), что позволяет очень точно контролировать момент включения и отключения нагрузки.
Технические характеристики:
Напряжение питания                                             –    150 – 270В (50Гц)
Максимальный ток нагрузки на реле                  –    16А

Потребляемая мощность                                       –    2Вт

Рабочая температура                                             –    0 – 40оС

Пределы измерения освещенности в ед.            –    0 – 999

Пределы регулирования освещенности в ед.   –    1 – 978
Регулировка гистерезиса в ед.                              –   20 – 250
Таймер на отключение                                         –    1 – 999мин.
Задержка изменения состояния управляющих
контактов (вкл./выкл.)                                           –    0 – 240сек.
Длина провода датчика                                         –    2м. (возможно удлинение до 50м.)
Тип датчика                                                            –    фоторезистор (5-10kOhm/0.5MOhm)
Выбор режима работы прибора
Коротким нажатием кнопок 

[image: image1.wmf] или  выбрать один из трех режимов и нажать кнопку 
[image: image3.emf] для подтверждения.

1. AU – прибор работает по заданным настройкам (контакты 1 и 2).

2. on -  ручной режим, освещение всегда включено (контакты 1 и 2 всегда замкнуты).
3. oFF -  ручной режим, освещение всегда выключено (контакты 1 и 2 всегда разомкнуты).
Настройка порога включения освещения LUH
Кнопкой 
[image: image4.emf] выбрать меню LUH, далее кнопками 
[image: image5.wmf] и 
[image: image6.wmf] выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку 
[image: image7.emf] для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку 
[image: image8.emf] 2сек.
Порог включения освещения – это значение, при достижении которого замыкаются контакты 1 и 2.
Настройка гистерезиса L.GS
Кнопкой 
[image: image9.emf] выбрать меню L.GS, далее кнопками 
[image: image10.wmf] и 
[image: image11.wmf] выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку 
[image: image12.emf] для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку 
[image: image13.emf] 2сек.
Гистерезис  –  это  разница  значений   между   отключением   и   включением   освещения (контакты 1 и 2).  Например,   порог   включения   установлен  20,  а  гистерезис  50.  Значит, прибор  включит освещение, когда значение опустится до 19, а выключит когда поднимется до 71.
Настройка задержки изменения состояния контактов t.rE
Кнопкой 
[image: image14.emf] выбрать меню t.rE, далее кнопками 
[image: image15.wmf] и 
[image: image16.wmf] выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку 
[image: image17.emf] для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку 
[image: image18.emf] 2сек.
Задержка изменения состояния контактов – это время в течении которого, реле прибора не реагирует, перед изменением на вкл./выкл., тем самым исключая ложные срабатывания. Например, попадание на датчик, света фар проезжающего автомобиля в ночное время.
Настройка таймера отключения освещения t.oF
Кнопкой 
[image: image19.emf] выбрать меню t.oF, далее кнопками 
[image: image20.wmf] и 
[image: image21.wmf] выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку 
[image: image22.emf] для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку 
[image: image23.emf] 2сек.
Эта настройка позволяет отключить освещение через заданное время, после того как оно включится по датчику.
Подключение:
1,2,3.  Контакты реле 16А
4. Питание прибора фаза
5. Питание прибора ноль
6,7.  Датчик


[image: image24.emf]Р У Б Е Ж

ФР-16t

L

N

L N

 Нагрузка

220В - 16А

Питание

   220В

220 

V

датчик

R

1 2 3 4 5

6 7



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня продажи. При выходе прибора из строя в течение гарантийного срока, изготовитель обязуется произвести ремонт в течение 14 дней с момента поступления прибора в ремонт. Либо произвести его замену, если данный прибор не подлежит ремонту.

 Прибор не подлежит гарантийному ремонту в случаях указанных в данном паспорте: нарушение целостности пломбы (стикера); отсутствие упаковочной коробки или инструкции с гарантийной отметкой; наличие следов вскрытия; обнаруженных внешних повреждений корпуса, трещин, сколов; внутренних повреждений деталей;  оплавившихся клемм; не правильного подключения; присутствие воды в корпусе прибора; коррозия внутренних и внешних деталей; наличие запаха гари; природных факторов (молния) и т.п. В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантия на ремонт изделия, вышедшего из строя по вине покупателя в течение гарантийного срока может составлять от 3 до 6 месяцев или до конца гарантийного срока, в зависимости от сложности поломки. На послегарантийный ремонт  гарантия 3 месяца.

Штамп ОТК:

Дата продажи:           <<_____>>________________20____г.

                                                                    ________________

                                                                                       (подпись)
_1213032092.unknown

_1389247297.unknown

_1489918692.unknown

_1213032083.unknown

